8、背景音乐系统

8.1系统概述

采用一套系统实现日常广播和紧急广播两种功能，平时播放背景音乐和日常广播，发生火灾等异常情况，依据消防系统提供的信号通过切换控制器强行把相应的楼层或区域的广播切换接入紧急广播，组织人员及时疏散，而其他楼层继续正常广播。各个楼层分若干楼层进行单独分区，以便进行有特色播放不同音乐；

8.2系统设计

公共广播系统的功能包括：背景音乐广播、公共广播、事物通知广播，广播系统采用多音源多分区的广播系统，可播放话筒、电脑等多套音源；

广播音箱设置在室外草地、室内主楼及附楼等位置；公共广播系统主机至各回路的线缆均采用RVS2*2.5线缆敷设。系统采用数字型中心设备，预留消防广播联动接口，发生消防报警时自动将广播信号切换为消防广播状态。

8.3系统结构

公共广播系统可分三个部分：现场扩声部分、信号传输部分、管理控制部分。

8.3.1现场扩声部分：现场扩声部分指的是扬声器系统要求整个系统的匹配，同时其位置的选择也要切合实际。公共广播系统选用3W-6W在天花喇叭。同时应根据不同的环境区域，选择与周界环境相协调的扬声器，与建筑融为一体。

8.3.2信号传输部分：信号传输线路虽然简单，但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。由于公共广播系统服务区域广，距离长，为了减少传输线路引起的损耗，采用高压传输方式。

8.3.3管理控制部分：节目源通常为无线电广播，激光唱机和录音卡座等设备提供，此外还有传声器、电子乐器等。信号放大器和处理设备：包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大，其次是信号的选择。这部分是整个广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大，再通过传输线去推动扬声器放声。

9、安检系统

为了防止外来人员携带危险物品进入华侨博物馆内，本次考虑在入园大门“志愿者服务站”侧后方加盖一栋砖混结构的单层房屋作为安检室，用以设置安检系统，并配备人证核验设备对外来人员进行登记、识别。安检室外观样式需与原有建筑外观匹配。

外来人员安检流程：通过人证核验设备读取外来人员身份证信息、人脸识别现场进行人证对比、登记；人员进入正式安检，使用安检门和手持金属探测器对人体进行扫描、检查，使用X光安检仪对携带包裹进行扫面、检查。

系统由人证核验设备、手持金属探测器、安检门和X光安检仪组成，且本系统需在入园大门右侧加盖一栋一层砖混结构房屋用以安装安检设备。

10、机房工程

10.1系统概述

机房建设是一项集计算机技术、网络技术、通讯技术、建筑、装饰、空调、电工、电子、自动检测及控制、环境保护、安全防范、抗干扰等多种学科知识的综合系统工程。主要对机房内部环境的温度、湿度、洁净度、振动、电源质量以及电磁干扰等因素进行控制，使智能化系统设备的正常运行。

机房工程是以保证设备运行的安全性、可靠性为主要目的综合性项目，它机房布局、机房装修、防雷接地、机房配电、UPS电源等几大系统。

本机房建设按C级机房建设标准。

10.2 设计范围

本次机房工程包括主楼地下室安防中心机房和设备间，建设的内容内容包括：机房布局、机房装修、防雷接地、机房配电、UPS电源。

10.3 设计指标

10.3.1机房装饰装修

机房装饰装修内容包括防静电地板的敷设

10.3.2供配电系统

机房设置独立的配电系统，包括市电配电系统和UPS配电系统两部分。

本工程电源为380/220V，三相四线制，机房电源进线由华侨博物院总配电室专线引入。

供配电系统的设计、施工应遵守国家和地方所制定的规范和准则，以及国标认可的规范和准则。

系统的单点故障应不影响对生产用计算机负载的连续供电。

系统设置合理的故障报警监测机制，便于及时发现故障，当系统出现单点故障时，仍不能对生产用计算机设备中断供电，在故障时限内排除故障。

系统的操作要求安全、可靠。

系统的供电质量满足机房设备正常工作的要求，符合GB-5017-93中C级标准。

系统设计应具有可扩展性。

系统的设计要求布局合理。

10.3.3防雷接地系统

投标人应负责本机房的防雷接地系统的设备材料供应、安装、调试、保修。

对机房供配电系统的输入输出配电柜进行二级电源防雷。对机房内主要计算机和电子设备设置插座箱，同时插座箱内每一路电源安装C级（第三级）电源防雷器。

本机房工程的接地包括：交流工作接地、安全保护接地、防雷保护接地、弱电系统的直流接地、静电接地。

建筑防雷应符合国家相关设计规范。

计算机系统直流地（逻辑地）：应采用单独接地系统，与其它接地系统绝缘，接地电阻应小于4Ω。

交流工作地：供计算机本身使用的交流工作地，接地电阻应小于4Ω。

防雷接地：采用大楼防雷接地，接地电阻应小于10Ω。

安全保护地：该接地为保护接地系统，其接地电阻应小于4Ω。

11、其他设备

在安防中心配置一套用于弱电系统管理的操作台，并配置监控显示的监视墙，操作台和监视墙的制作风格及工艺应与机房整体建设风格相匹配；另在机房配置柜式空调。

11.1设计内容

11.1.1机房装饰装修

A.地面工程

本机房均安装防静电提升活动全钢地板，安装高为150mm。 在安装地板之前，将原地面清理干净及防尘漆刷二遍，后安装防静电铝板。

活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用：首先，在活动地板下形成隐蔽空间，可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施（插座、插座箱等）；此外，活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。

(1) 地板性能

机房地面采用抗静电活动地板，规格为600×600×35mm。

主机房先应用水泥砂浆对地面进行找平，在其他地面均刷防尘漆做洁净处理，可起到提高机房整体洁净度。

(2)地板铺设

活动地板铺设高度为距原地面150mm。活动地板下地而、墙面、柱面均作封闭防尘处理，保证机房的洁净度,地面四周墙角安装100mm高不锈钢踢脚线。

11.1.2机房供配电

安防中心设置一台60KVA延时的UPS供计算机设备和智能化设备使用。

（1）供电

在安防中心供电部分设置一台UPS综合配电柜，配电柜配电各相负荷须均衡配置，其均衡度应≥80％。配电柜具体配置及其技术如下：

1）、配电柜面板上可显示电流（大小及三相平衡情况）电压、频率。

2）、配电柜设有中线N、接地线PE汇流排，N线与PE线、配电柜外壳绝缘

3）、配电柜预留若干备用供电回路，以便增容和维护使用。

4）、配电柜输入端安装三相电源防雷装置，防止雷击产生瞬态浪涌电流。

（2）电源插座

根据插座用途机房内插座可分为两类，一类是供计算机设备及其外部设备用电的计算机专用5孔插座；一类为市电电源3孔插座；另还配备2个三相三级的空调插座。

（3）供电线路

地板下电缆、电线敷设采取了全封闭方式，减少事故隐患，保障计算机设备安全，可靠运行。

11.1.3防雷防静电接地

本工程防雷系统工作范围包括：直击雷防护与感应雷防护。感应雷防护又包括电源防雷与信号防雷。其中直击雷防护与一级电源感应雷防护应由强电安装专业实施，本次设计主要考虑在此基础上的信号感应雷防护。

二、三级电源防雷工作范围见下表：

| 数量 | 位置 | 安装 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 输出端 | 暗装，单相并联 | 电源二级保护 |
| 1 | 控制室机房进线 | 暗装，单相并联 | 电源二级保护 |
| 2 | 各机房内重要设备 | 明装 | 电涌保护插座 |

供电系统防雷防过电压保护部分

根据统计，约有60％－80％的感应雷和雷电入侵波来自电力系统传输线，以及《建筑物防雷设计规范》GB50057-94及《电子计算机机房设计规范》GB50174-93对电子机房防雷击电磁脉冲的要求，因此对电源系统防雷应采用多重保护、层层设防的原则，本方案对供电系统做如下防雷保护设计。

11.1.4 电源二级（即B级）复合型级防雷（SPD1）

在机房低压总配电柜处装设一组二级防雷（SPD1）、即B级防雷，与配电箱内电源总进线开关输出端的L和N线（对电源PE地线）并接, 即保护区LPZ0A-LPZ1区的过渡界面上，用来防止电力线在传输途中受到的直接雷击或感应到的未经衰减的雷电流（雷电击中附近地区而在电力线上产生的较强的感应电流）沿电力线进入设备，其单极雷电流通流能量高达100KA（8/20us波形—直击雷模拟波形）。

11.1.5电源三级（SPD3）防过电压保护

在机房内主要电子设备电源插座选用带三级防过电压保护器（SPD3）的设备、即防雷排插，用于防止设备的火线和零线间的过电压，并符合IEC1312-3-6.5 2“即便一个正确的能量配合，如果未将SPD靠在需要保护的设备或在其附近安装，设备接线端仍可能受到损坏”的规定。

11.1.6机房防静电及接地等电位连接部分

机房采用1根BV-16mm 作为接地保护线与等电位接地端子排可靠连接。金属线槽在首尾端采用BVR-6mm 与接地散流网可靠连接。机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接。机房实现局部等电位连接，采用联合接地的方式，并且接地电阻<4Ω。

接地均压母排：采用30×3铜排沿机房四周（静电地板下）设立均压母排，并与机房内配电地进行等电位接地连接。进出机房的各种管道、金属导电物应就近接于铜排上。电力电缆的铠装应在入机房处接于铜排上。

12、综合管网

综合管网系统设计的合理与否将直接关系到华侨博物院网络化、数字化的建设与发展，因此，管道与桥架的设计对华侨博物院智能化系统建设至关重要。

本系统的设计原则是：充分考虑华侨博物院安全防范系统智能化系统建设的需求及特点，做到“统一规划、一步到位、适当冗余、经济合理”。金属线槽内敷设的线缆均不超过线槽截面的50%；JDG钢管和SC钢管的截面利用率不超过40%。

本次设计充分考虑“整体设计要求”所述施工难度，考虑原有桥架基本已满，需要新增大部分桥架，室外公共部分管网也需全部重新开挖暗埋。

室内垂直、水平桥架主要采用：200*100mm二分隔桥架，水平桥架采用金属桥架沿梁底150mm吊装。。

室外管道采用ф100、ф50、ф20的镀锌钢管。

室内管道采用JDG20 、JDG25等薄壁钢管，。

管道工程属于基础设施工程，不易更换、不易维修、不易扩容等特点。

弱电综合管道应尽量在人行道、绿化带下敷设，经弱电手井接至建筑物。

1）、电气工程所有金属构件、电缆桥架表面均须作热镀锌或静电喷塑处理。构件在现场焊接后,焊缝表面须涂防腐漆两道,外涂两道银粉。

2）、砼楼板内暗敷之管路,应严格避免一处三层及三层以上交错叠放，必要时宜在管线密集处增设钢丝网等加强措施,以防止楼（屋）面板裂缝。

3）、电线、电缆在线槽内不得有接头、分支接头，由金属线槽引出的线路，应采用金属软管保护。电线电缆在引出部分不得遭受损伤。

4）、电缆桥架水平敷设时距地高度不低于2.5m，当与其它管道在同一水平面交叉时应越行。

5）、所有穿越楼板、防火分区隔墙的线路，在施工完成后，应按规范要求做防火封堵。

管道敷设原则

1、室内布线套用JDG镀锌钢管进行敷设，可选用Φ20mm、Φ25mm、Φ32mm等多种规格。

2、室外智能化主干管道按规范要求深度暗埋，穿越车道路面时采用SC管替代防护，埋深1米；双波纹管可选用Φ100mm、Φ50mm、Φ32mm等多种规格；镀锌钢管可选用Φ50mm、Φ100mm等多种规格。每10-30米或每一个转弯处设置一个手孔（双口或单口）检查井，孔井具体数量及做法按工程施工规范实施。单口手孔规格为450mm*750mm*1000mm。

3、室内管道在遇到下列情况时，需增加过线盒：（1）管道有分支的地方；（2）直线距离超过30m处；（3）有一个转弯每超过20米；（4）有二个转弯每超过15米；（5）有三个转弯每超过8米。

4、AC220V电源线应与弱电系统的信号传输线应分开敷设和安装。电源线与弱电系统的信号传输线应避免平行走线或交叉敷设。

5、金属桥架不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属桥架全长不少于两处与接地（PE）干线连接。

- 14、主要设备技术参数要求

- 14.1、视频监控系统（“▲”提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件）

- （1）高清红外半球摄像机

- ▲采用≥1/2.7″逐行扫描500万像素CMOS图像传感器，焦距范围：2.7～13.5mm，电动变焦。支持POE供电方式。提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

- 具有≥1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个TF卡槽

- 最低照度：彩色≤0.0005 lx ； 黑白≤0.0001 lx

- 支持三码流功能：主码流：2592×1944,25帧/s，3Mbps、子码流：1920×1080, 30帧/s，2Mbps、第三码流：704×576,30帧/s，1Mbps

- 动态范围≥105dB，水平分辨力≥1800TVL，亮度信噪比≥60dB

- 红外夜视距离≥100米

- 支持在视频画面中叠加图片，叠加的OSD支持在屏幕中滚动。

- 具有宽动态自动切换设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。

- （2）高清警戒枪式摄像机

- ▲采用≥1/2.7″靶面逐行扫描500万像素CMOS图像传感器，水平解像力≥1800线，支持电动变焦，焦距范围2.7～13.5mm；支持POE供电，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

- 摄像机提供≥1路RJ45网络接口，≥1路CVBS接口，≥1路BNC接口，≥2路告警输入，≥1路告警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，支持内置拾音器。

- 最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx；

- 支持三码流设置5MP(2592*1944)最大25fps、1080P(1920*1080)最大30fps、D1(720*576)最大30fps；

- 支持前端存储，最大支持400GB TF卡。

- 支持智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，样机开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率节约为90%。

- 支持人脸检测功能：可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。在IE浏览器下，可以抓拍画面中存在人脸的图片，并且分析裁剪出人脸图片发送至平台。

- 防护等级：IP67。

- （3）高清红外警戒球机

- 具有1个电源接口、1个RJ45、1个Micro SD卡槽（最大支持128GB存储卡），1对音频输入/输出接口，支持8路报警输入、2路报警输出。

- 具有H. 265、H. 264、M-JPEG 设置选项。

- 具有TCP、UDP、HTTP、HTTPS、 UPnP、DHCP、 DDNS、NFS、FTP、 NTP、 RTSR、 SMTP、 SNMP等网络协议设置。

- ▲像素≥500万，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

- 最低照度：0.001 lx (F=I. 6,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0007lx(F=l. 6，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征

- 最大支持分辨率2592 × 1944，帧率30fps;支持分辨率2560 × 1920，帧率30fps。支持最大抓拍分辨率为2592 × 1944。

- 扬声器声压大小≥110dB (A)，内置扬声器，可播放预录音频，支持远程喊话功能。

- 支持红外灯补光，红外灯具有10级灯光亮度可调，应具有手动/定时开关的功能。支持白光灯补光，白光灯具有10级灯光亮度可调，应具有手	动/定时开关的功能。

- 同一静止场景下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70％，图像主观质量无明显降低；在H. 265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps,并可呈现正常监控画面。

- 具有数字降噪功能、强光抑制功能、透雾设置选项、电子防抖设置	选项、音频降噪设置、镜像功能

- 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、视频遮挡、人脸检测、车牌识别、人数统计、值岗检测、安全帽检测等行为的智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏	览器进行报警提示。

- 当智能分析设置为区域入侵、绊线检测、进入区域侦测、离开区域	侦测、值岗检测（人员进入离开区域）、奔跑侦测时，可设置智能行为分析	目标为人、车或全部；

- 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、开关量报警输出等。人脸抓拍图片可设置为不小于128×128像素的单	人脸部图片；支持人脸录像检索功能，可通过NVR人脸抓拍图片联动回放抓	拍后10秒的录像。

- 支持不少于3种预设报警语音功能；支持不少于2种自定义报警音功能。支持设置警戒区域后可检测进入警戒区域的人或车辆，并放大变倍获取入侵目标细节；设置通过白光闪烁、语音警告、激光警戒跟踪实现多级警戒，激光点可以跟随目标移动。支持设置告警区域最大可包含全部监控画面；可选择是否显示告警区域边框及告警提示信息。

- 支持车位看守警戒功能，可设置车位看守区域，并识别停入该车位的车牌号码，与白名单中的号码进行匹配，如不在白名单中，可通过白光闪烁、语音提示、激光警示等方式对车辆进行警戒驱离；可设置16个车牌号码白名单；可设置16个看守车位。

- 可在IE浏览器、客户端、NVR等一键开启警戒激光束。

- 支持语音喊话干预功能，可在IE浏览器、客户端、NVR等一键开启对讲。

- 支持通过APP开启语音喊话功能；支持通过APP开启白光；支持	通过APP开启激光。

- 应能自动识别出进入检测区域人员是否佩戴安全帽；可配合NVR根据安全帽颜色进行检索

- 可通过客户端设置16个检测场景，每个场景内行为分析可设置8个智能分析区域。

- 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离600米处所摄目标的轮廓和状态。当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离60米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，应能分辨距离20米处的车牌号码。

- 支持断网续传；支持SD卡热插拔

- 应能在AC 24V±40％的供电条件下正常工作。

- 温度范围：-50℃~+75℃

- 外壳防护等级：IP67

- （4）存储机设备

- 1．配置64位多核处理器；具有2个处理器接口；8G内存，具有20个内存接口；支持扩展4个光口；具有1个RJ-45管理接口、4个RJ-45网络接口、1个前置USB3.0;2个后置USB3.0接口；1个串口，1个VGA接口。
2．▲具有不低于36个硬盘接口，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。 
3．支持主动模式连接平台客户端。
4．支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询。 
5．支持配置不同的磁盘策略，按照时间删除、按空间删除。 
6．可根据当前的磁盘剩余空间，以及码流大小等信息计算出剩余存储空间可存储的录像时长。 
7．▲支持设定存储分段记录，且相邻两段间的最大记录间隔时间应≤0.4秒。提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。
8．支持流媒体协议直接存储功能。 
9．支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失。 
10．▲硬盘容量支持IT、2T、3T、4T、5T、6T和SSD硬盘。提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。
11．支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性。
12．可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖。 
13．支持硬盘免螺丝安装。 
14．支持远程实现每一块硬盘单独断电操作；支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作，定位磁盘位置；支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动。
15．支持对接入的同一型号的前端网络摄像机进行远程批量升级，当升级的程序和前端不匹配，不进行升级，支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率、帧率等参数进行设置。
16．支持双电源冗余供电。

- （5）解码器

- 视频接入分辨率支持不低于：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fp；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps

- 单块解码卡具有不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口

- ▲支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持10路解码输出；设备功耗小于等于15W，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

- 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式

- 具有1/2/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36多画面分割功能。

- 具有单画面64路视频图像轮巡切换输出功能

- 每个解码卡包含两个通道,总解码数最大支持16路1080P解码,两通道解码路数可自由组合

- 支持输出显示的分辨率包括60Hz:3840×2160、1920×1080、1440900、1366×768、1280×800、1280×720、1024×768、800×600;50Hz:1920×1080、1280×720

- 发生报警时,可联动预设端口的视频图像输出

- 支持录像文件解码输出上墙功能