- 14.2综合管理平台

- （“▲”须提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件）

主要功能：采用多级联网、功能集中认证、用户权限自由配置管理的应用平台，具体功能包括：电子地图一张图、实时视频监控、云台控制、录像管理和回放、报警主机管理、解码上墙输出、数字矩阵、报警联动、集中存储、录像回放、设备管理、配置设备参数、操作跟踪日志等。

- 值班台

以视频监控和设备操作为主题的值班页面，集成如下功能：

1）▲集成多功能设备树，实现按类型、按位置、自定义列表多场景分组，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

3）报警时间分布图：按月历框显示有报警产生的日期。

4）实时视频：画面分割、云镜控制、码流切换、音频开关、截图、手动录像。

5）▲集成事件列表：报警事件、设备事件列表，支持显示和操作，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

6）巡查任务列表：今日巡查任务列表显示。

- 博物馆安全一张图（电子地图）模块

- 博物馆安全一张图：上述周界、入侵报警子系统，声音复核与视频监控，通讯对讲子系统，出入口控制子系统，出入口控制子系统，智能巡查子系统等各子系统中设备的位置、实时工作参数、主要控制操作均应集成在一张图内进行显示和交互。

- 一张图模块支持多种地图服务、平面楼层图、全景图、三维等多种地图形式，各种地图形式能自由切换。

- 一张图支持在线、离线的地图配置，支持SHP文件专题图导入，支持离线地图服务。支持建筑物平面图添加、修改、删除。支持楼层地图添加、修改、删除。

- ▲一张图模块可以实现叠加显示报警信息，当报警发生时，自动跳转到地图报警点坐标位置，并弹出联动视频。一张图中可以实现布防、撤防等，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

- 一张图中集成监控、报警、门禁对讲、巡查、消防报警等不同的子系统，实现所有子系统中设备位置、基本状态、操作功能的图上可视化操作。

- 地图图上接警

地图图上接警利用可视化手段将报警信号过滤和整理后交互显示地图上。具体功能包括：

- ▲接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频在客户端与大屏上显示；可以自动启动快球预置位；可以手动选择附近监控点图像进行视频验证复核和录像，或启动语音对讲功能，实现跟前端报警源的语音通话；可以实现邮件与短信的联动，通过邮件与短信接收的方式更及时的接收报警信息；也可以联动设备的报警输出，产生报警声音、报警联动抓图等功能，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

- 同时收到多个报警信息时，能够按照警情级别优先显示，同级别报警排队显示，值班人员可以输入处警信息、警情确认人信息并保存。

- 按照报警元素进行分类，支持报警确认、报警详细信息查看、删除报警、清除报警等操作；并可按报警中、已确认、已停止的报警状态过滤报警信息。

- 所有报警信息自动保存到数据库，可以统计、查询和打印，可以通过报警事件来检索录像资料。

- 支持各类资源的报警订阅和取消订阅，取消订阅后，客户端不再接受报警信息。

- 其他电子地图功能

（1）通过电子地图可以直接对监控点进行调看、设置等操作，让使用者更加形象地感受与应用。

（2）可以通过电子地图编辑器编辑生成设备布置平面图，支持GeoTiff、shp等矢量地图。

（3）支持多级地图分层次显示，电子地图的浏览具有放大、缩小、跳转，可以根据浏览的动作，自动切换对应的图层，匹配合适的地图形式和分辨率。

（4）可以在地图上任意安排编辑设备管理器的所有设备类型并配置编号信息。

（5）▲用户能在监控地图上直接点击摄像机、报警器等图标，查看该摄像机的图像、报警状况，当报警发生时，电子地图可以转到报警地点地图，并提示报警来源，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

（6）有报警发生时，电子地图可以转到报警地点地图，并提示报警来源和接处警操作。

- ▲一张图集成入侵报警设备远程控制，在地图上可实现布防、撤防、旁路、取消旁路等操作，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

- 平台的集成管理功能：

- 平台应集成对巡查子系统的集成管理功能

- 平台应实现统一的博物馆设备编码和设备树管理。

- ▲平台实现对各个子系统的设备状态、时间信息、报警信息的采集和可视化集成显示。提供不少于4组安防设备运行的可视化分析看板，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

- 根据设备状态数据和巡查情况，自动生成博物馆的每日图文化安全报告可供上报或直接打印。

（2）实时监控模块：

- 通过网络对监控设备与显示内容进行远程控制管理。

- 提供1/4/9/16多分屏画面显示。

- 自定义镜头分组或者选择预定义镜头组，根据分组镜头数自适应画面分割。

- 支持摄像机自动巡视，可以按分组进行自动巡视；可以设置、调用预置位。

- 控制权限优先级机制，高权限用户和低权限用户有协商使用权限机制；支持语音对讲。

- 调节画面流畅性和实时性。

- 显示摄像机当前状态。

- 轮巡当前显示的所有镜头。

- 全部镜头及镜头组轮巡。

- 设置镜头轮巡时间间隔。

- 控制镜头上、下、左、右转动，变焦、聚焦、光圈。

- 支持全屏模式下用键盘对镜头进行控制。

- 支持预置位(切换、保存、调用、删除)。

- 控制继电器开关(遥控灯光、电源、雨刷等)。

- 录像文件管理：对已录制的影像，可提供搜寻、编辑、转存及删除功能。

- 提供集中录像功能，所有监控点可以录制在一台计算机上。

- 远程备份：系统能在异地进行实时录像备份。

- 可以注册多个录像主机，协同分配录像资源。

- 定时录像（NVR实现）

- 制定定时录像(可按每一天的某一时段或多个时段进行，可选择录像的镜头、开始时间、录像长度、是否应用于每一天)。（NVR实现）

- 查看定时录像计划。（NVR实现）

- 删除定时录像计划。（NVR实现）

- 视频服务器设备可以提供图像动态侦测功能。（NVR实现）

- 提供本地录像播放器。

- 控制权限区分优先级；高权限用户控制时，低权限用户可向高权限用户发送请求。超过30秒高权限用户不回复，自动释放权限。

- 支持通过域名访问视频服务器。

- 可支持广域网、有路由器的网络环境。

- 实时监控支持监控页面和地图叠加页面两种模式，在监控页面中，支持供1/4/9/16多分屏画面显示。在一张图集成界面中，可以在地图上以浮动窗口的实行支持不小于4个视频窗口，并支持轮询配置。

（3）录像管理模块

录像文件管理：对已录制的影像，可提供搜寻、编辑、转存及删除功能。

提供定时录像、手动录像、视频移动录像、设备报警录像等模式设备报警、信号丢失后电话、邮件、短信通知功能。

提供视频点播功能，用户可以在点播录像服务器上的录像文件。

报警录像

设置报警后录像长度。

报警录像检索。

手动录像

提供手动录像和手动抓图等图像存储方式。

以当前分辨率随机本地手动录像。

改变录像文件路径及名称。

录像播放

按照地点、报警事件、时间检索录像资料。

自由编辑录像播放列表并进行录像回放。

按照IP地址、视频通道、录像类型、时间等条件检索远程视频服务器录像。

预览远程录像；下载远程录像；自动检测磁盘剩余空间。

如果用户没有观看该镜头图像的权限，将检索不到该镜头的录像。

可自由编辑录像播放列表，播放时从第一条开始依次循环播放。

录像播放(播放、停止、暂停、快放、慢放、截图、下一条、上一条)。

提供本地录像播放器。

（4）报警联动功能：

通过前端报警设备，对突发意外事件通过预设方式如声、光、电，短信、电话、邮件等方式进行报警，并触发录像。

用户可以任意设定报警点布防和撤防时间。

在布防时间段内，服务器接收到报警信号可联动摄像机预置位、录像或者驱动其他设备协同工作。

▲报警、视频联动时间≤1.5秒，门禁、视频联动时间≤3秒，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

发生报警后，客户端报警消息提示，并有声音提示。

在任一模块下发生报警后，客户端可以弹出报警点地图，显示摄像机画面和接处警信息。

可设置报警联动相关视频群组播放

在监控模块下，点击报警消息详情可以显示详情或显示联动镜头画面。

报警联动球机预置位。

报警联动摄像机解码器输出。

报警联动视频设备输出。

报警联动相应摄像机录像。

报警联动客户端通知。

按报警设备和时间检索报警记录功能，并可将记录导出到本地计算机。

其它告警管理：视频丢失、镜头遮挡、移动侦测、硬盘故障、网络中断等。

▲平台预留有与消防系统的对接端口，便于安防与消防系统的集中管理，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

▲消防报警信号的触发联动电磁锁自动解锁，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

▲支持消防主机设备对接、消防平台对接、消防物联网网关接入等不同形式的消防数据对接形式，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

（5）流媒体转发功能

在有限的带宽下，保证音视流稳定或有效传输,以及在不同网段之间转发媒体数据, 实现被转发媒体位置的透明性，流媒体数据转发系统主要实现对同一环境下网络中的服务器的图像通道数据和控制命令进行统一管理，并对中心端访问的权限进行管理，起到了在有限的网络资源中进行带宽管理，路由管理。

流媒体服务器支持视音频流的转发，当有多个局域网客户端需要同时访问同一远程画面时，可以通过流媒体服务器进行转发，在转发服务与前端视频通道之间只占用一个通道带宽的网络资源，再由转发服务器将数据分发给多个客户端。

流媒体转发服务器必须有互联网固定IP。监控端视频服务器可以是动态IP，由流媒体转发服务器进行动态IP解析。

当多个客户端需要同时查看某监控点的相同画面时，势必会造成在一条通讯网络线路上数据拥堵，且严重浪费网络资源。

实时视频转发：不同厂商视频图像的单播/多播转发。

控制信息转发：远程云镜控制信号转发。

报警信息转发：转发网络中的报警信息。

录像资料的转发。

带宽管理分配。

（6）集中存储功能

集中存储服务对于前端没有存储功能、或者不适合在前端进行录像文件存储的情况尤为适用。也适用于一些重要的录像文件在前端不适合保存的，可以集中存储在后端集中存储主机上。该功能可以设置集中存储计划，从而在集中存储服务器上实现定时文件存储功能。

集中存储：可将多个NVR的录像文件集中存储到服务器，使得每个NVR只要配置少量的硬盘容量即可，降低整体使用成本。

分组存储：可灵活设置不同磁盘组的磁盘空间，将重要程度不同的视频分开存储，使得重要的视频可以保存更长的时间。

强大而灵活的录像计划安排，可以按天、周、月、年、临时等周期针对每路视频安排录像计划、移动侦测计划、报警器的布防计划。

基于时间而非文件的录像回放方式，更贴近实际的监控需求。

预录像及延迟录像功能：使报警录像更具完整性。

NVR状态监控：可以通过短信、邮件、Windows信使服务等方式向您报告NVR的运行状况。

（7）巡查管理

- 实现巡查保护点、巡查路线、巡查任务的管理

▲2）实现巡查人员活动轨迹可视化，提供加盖投标人公章的具备CMA和CAL资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件。

3）支持多种任务模板和考核方式。

4）提供三种以上的可视化巡查数据分析和管理工具或看板

（8）用户权限管理功能：

实现多级管理用户登录后，可以自动根据权限生成树型监控设备树。

可以任意设置用户组、设备组划分系统用户和设备。

可以针对任意用户组设定权限，每个具体用户设定任意权限等级。

提供集中控制主机，可以判定协调不同权限等级的用户操作。

根据用户等级不同可设定控制、查看优先权限。

系统遵循账号唯一性原则，任意用户在任意位置登录。

多重安全机制：可设定不同权限的用户，提供不同级别的用户密码，使用户能控制登入系统及Web远程登入浏览。

可以根据需要配置用户角色，用户区分管理员和普通用户权限，只有管理员可以修改平台配置。

平台实现根据用户角色单独配置模块权限。

（9）远程录像下载

按照IP地址、视频通道、录像类型、时间等条件检索远程录像。

预览远程录像。

将远程录像作为下载任务进行下载。

执行、停止或删除下载任务。

显示下载任务当前状态。

设置下载文件存储路径。

下载失败后可多次重连。

保存下载任务列表。

自动检测磁盘剩余空间。

（10）日志管理功能

系统提供强大的日志(包括系统日志、用户日志、报警日志)的存储和检索功能。服务器区分日志类型、时间、触发信息等类别自动生成日志，完整地记录系统事件、报警消息、操作员登陆系统后的各项操作等。所有采集端与客户端生成的日志自动发送到信息管理数据库中心保存。

（11）电视墙输出功能

对于大型网络监控系统，往往需要在监控中心建一台大屏幕电视墙，使领导和监控管理人员更加方便地对整个系统中的通道进行实时监控，灵活调度。

平台实现对电视墙解码器的解码上墙配置管理。报警发生时，实现根据配置自动将联动配置的视频上墙显示。

（12）网络虚拟数字矩阵功能

▲图像连接&轮巡：任意监控点音视频的实时调用，多路视频远程组切和轮巡。

双码流调节：任意通道连接码流画质调节。

远程PTZ云镜控制。

报警视频切换。

图像解码和电视墙控制。

提供上述功能的网络调用接口。

- 14.3入侵报警系统（“▲”提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件）

（1）报警主机

总线式报警区域管理主机

具备不低于4条防区扩展485总线接口和独立的RS232通信端口。

可扩展以太网接口用于更多主机联网组建大型报警系统。

▲防盗报警控制器应有设置警戒和解除警戒的装置，可使用机械密匙量不低于1000个组合，键盘密码密钥量不低于10000个，遥控装置密钥量不低于40000个，读卡装置密钥量不低于100000个，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

自带至少8个防区，可通过485总线扩充至少32个不同类型模块。

单台主机可扩充不低于1008个防区，可设置不低于32个子系统。

▲报警响应时间小于1秒，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

可扩展以太网络双向数据通信控制管理，适应通过各种IP网络组建联网报警系统。

▲设置警戒全部入侵报警探测回路，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

系统采用多级密码管理机制，可设置不低于600组用户密码。

通过控制键盘独立完成所有功能操作与编程设置，允许一个主控键盘和多个分控键盘对系统进行控制。

支持控制键盘与RS232串口同时独立控制，利用多媒体软件作为更加直观的辅助管理与控制手段。

支持分控键盘用户密码登陆机制，在同一分控键盘上通过登陆不同的分控密码分别操控相应的子系统。

支持子系统报警、未准备、布防、撤防、故障任意联动输出预案设置。

可扩展电话线/GSM无线语音和ADEMCO CONTACT ID数据报警通信功能。

▲备用电源(DC)电压降低后告警指示，不应出现误报或漏报，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

（2）报警键盘

直流10-28V供电,具备反接保护，50mA工作电流。

中文LCD带文字信息和系统时间日期显示屏。

连接在扩充设备总线上， 通过内部拨码开关地址 区分主控或分控键盘。

每台主机允许设置一个主控键盘和最多8个分控键盘。

分控键盘采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统。

可分别按系统/子系统/模块/防区查看运行状态。

可分别按系统/子系统/模块/防区独立进行操作控制。

系统报警信息显示与报警音频提示。

系统内各设备运行状态显示与状态查询。

系统设备故障状态显示与提示。

对系统各种设备进行参数设置。

系统各项事件记录信息查询。

（3）网络通信接口模块

直接插入主机板相应插座即可扩充出一个以太网接口。

可以轻松实现报警管理主机接入网络，并可与综合安防集成管理软件进行各种数据的双向通信，解决多台主机通过各种IP网络联机的工作方式，通过软件对主机进行各种参数设定与在线实时控制管理。

防盗报警系统应采用嵌入式网络型报警主机，可远程通过网络进行全功能配置，能远程实现设备及防区状态监测的专业型报警控制主机，其本身除具备电话线联网报警能力，应在主控制板上集成网络通信模块，支持LAN/WAN/GPRS等有线/无线IP网络联网报警。

（4）八防区总线扩充模块

可接入8个有线防区。

采用自学习模式来识别8个防区。

可通过D l P开关选择正常模式或快速反应模式。

所有的防区均带EOL监控。

外壳防拆保护。

电流：16mA。

（5）吸顶探测器

特制赋形天线提高灵敏度，降低误报。

内置微处理器。

微波探测范围可调。

双元PIR元件。

全功能自诊断。

外壳及天花板防拆开关。

自动温度补偿。

抗辐射干扰。

探测范围：15 m(直径)。

灵敏度：探测范围内正常步速2～4步。

微波频率：10 525GHz。

防拆：(NC)25mA，30 VDC。

报警继电器：C型继电器，125mA，25 VDC。

工作温度：0℃～49℃，5％～95％相对湿度(无冷凝)。

抗辐射干扰：30 v／m，10MHz～1000MHz。

可选安装高度范围：2.4m～4.8 m。

（6）玻璃破碎探测器

采用最新技术一提供最快速反应和更强的防误报能力，特别设计以便于快

速安装。

可以调节的灵敏度适用于多数环境。可以使用摸拟器做快速测验。

安装简便：专利的遥控测试和中心走线，45度接线端子，末端电阻接线端

子使用户的安装调试过程大大简化。

可选灵敏度：使用2个DIP开关调节以适合不同的环境，具有4档不同的

灵敏度选择，检测范围内可以使用模拟器测试。

探测范围不小于7.6m。

- 14.4门禁系统（“▲”提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件）

（1）双门控制器

指纹容量：2万，卡容量：6万，记录容量：10万；外观尺寸：187x106x37.2；

支持硬件触发及事件触发。如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。

▲系统主要操作时间≤2S，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

支持多人多组指纹，如1个经理+3个值班员同时按指纹才允许进入。

支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。

采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。

采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。

标准以太网通讯；提供1个10M/100M自适应RJ45接口。

2个开门继电器，2个报警继电器，1个级联输出继电器，支持与安防报警、

视频系统集成联动、消防系统的联动。

可灵活设置256个时间段、96日节假日及256个门禁权限组。

具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。

▲识别感应：≥5CM；泄露电流试验：≤5mA，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

外壳防护等级：IP42。

（2）指纹读卡器

▲指纹容量≥ 5000，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复

印件。

工作电压：DC12V。

传感器类型：电容。

响应时间	：	≤1S。

识别方式：ID卡、IC卡、指纹。

外壳防护等级：IP54。

（3）发卡器

类型：非接触式读卡 。

读卡时间：1（s） 。

感应距离：≥ 5（cm） 。

通信接口：USB。

支持Windows95/98/2000/XP/Win7。

（4）指纹采集器

支持USB通讯、USB供电、数据传输。

使用光学指纹采集器。

蜂鸣器提示、LED（双色）指示灯功能（指纹比对通过后蜂鸣器响一声LED绿灯亮，指纹比对不通过蜂鸣器响两声LED红灯亮，等待是绿灯闪烁）。

- 14.5可视对讲系统（“▲”提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件）

（1）可视对讲主机

支持专业寻呼话筒组合式外型，具有TFT真彩液晶屏。

采用高速工业级芯片，启动时间≤1秒。

喊话可选分区，具有提示灯，通话自动点亮。

内置扬声器，实现双向通话和监听。

支持显示来电去电中文名称，便于识别；并能提示未接来电。

内置SD卡，可将SD卡内MP3文件作为音源广播给其他终端。

支持外部联动。

▲断电恢复后，系统内可自动重启，断电前所设置的参数不丢失，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

▲支持以太网接入，支持跨网段和跨路由，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

支持单向、双向对讲和监听。

设备提供上述功能的网络开发接口，用于管理平台的集成。

▲可通过IP网络对讲主机对多个或单个终端外接扬声器进行分区广播，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

（2）对讲分机

支持嵌入墙壁或外装(配有底盒)。

单键呼叫(在服务器设定呼叫目标)，实现全双工对讲。

内置扬声器和话筒眯头，免提通话和接收广播。

带音频输出口，可外接有源音箱或耳机。

防护等级IP54，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏。

支持以太网接入，跨网段和跨路由。

输入电源：DC12V～18V。

- 14.6网络系统

（1）核心交换机

1．交换容量≥15Tbps，包转发率≥2880Mpps；主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6；

2．业务端口配置：十兆/百兆/千兆以太网电接口≥24个，千兆以太网光接口≥24个。

3．为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2。

4．设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图。

5．支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps。

6．为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，

7．支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，

8．支持5级H-QoS。

9．支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、管理、有线无线用户的统一认证管理。

10．支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

11．单个GE端口和单个10GE端口支持200ms大缓存。

12．支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。

（2）24口接入交换机

1．支持≥24个百兆电口、支持≥2combo口、支持POE

2．背板交换容量≥32G，转发性能≥6.6Mpps，所有端口支持全线速转发;

3．支持MAC地址容量≥8K

4．支持4K个VLAN，支持基本QinQ功能，支持基于端口和MAC的 VLAN

5．支持不少于16条的静态路由;

6．支持基于源M AC 地址、目的M AC 地址、源I P 地址、目的I P 地

址、四层端口、协议类型、V L A N 、以太网帧协议、C o S 等信息的流分类

支持802.1x，支持单端口最大用户限制，支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口限速、隔离、端口安全、Sticky MAC。

7．支持IGMP v1/v2 /v3 Snooping，支持快速离开机制，支持可控组播，基于端口的组播流量统计

8．支持RRPP，SmartLink，支持STP/RSTP/MSTP协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护

9．所有业务端口防雷能力：7 K V

10．支持智能以太保护SEP协议

（3）防火墙

1．千兆电口≥4；千兆Combo接口≥2；SSL VPN并发数≥100；IPSec VPN隧道≥2000；虚拟防火墙数量≥50；

2．采用非X86多核架构，支持交流双电源

3．千兆电接口数≥4，千兆Combo(光电互斥)接口≥2

4．扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口

5．支持硬件电口Bypass卡，支持≥200G硬盘

6．性能要求吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥3万

7．包过滤	能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置

8．路由功能支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议

9．流量控制可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等

10．数据安全支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配

11．DDoS防护支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略

12．NAT	支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等，支持单个公网IP的无限地址转换

13．入侵防御基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御

14．病毒防护可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护

15．流量地图支持基于地理位置的流量和威胁分析

16．可靠性支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换

（4）路由器

1.交换容量≥32Gbps,转发≥2.5Mpps

2.配置GE WAN接口≥2个，GE Combo WAN≥1个（不配置任何板卡情况下）

3.机箱物理业务插槽数≥7个（不含电源、子槽位、风扇等模块插槽）；

4.提供完整特性的软件版本，特性包括但限于MPLS、L2VPN、L3VPN、MVPN、IPSec，GRE隧道、等特性。

5.无需额外升级软件，可支持RIP 、OSPF 、BGP 、ISIS、支持策略路由和VRRP，交换端口可支持802IQ、802.1x、STP /RSTP /MSYP、同一VLAN可跨板卡等，IEEE802.3ad LACP等技术，交换端口与主机系统的配置管理界面是统一的，不是割裂的独立管理界面；

6.提供BFD forVRRP /BGP/ IS-IS /OSPF/ 静态路由等功能实现快速的路由收敛

7.内置防火墙，支持802.1x、MAC地址、Portal认证的端口安全机制，实现Radius、HWTACACS等多种认证方式，支持USB或插卡模式的3GModem，遵循国内适用的WCDMA 、CDMA2000 、TD-SCDMA3C制式；

8.最高支持128路语音DSP功能，支持PBX功能。

9.支持E1、T1、PRI、VE1、ISDN、等广域接口，支持万兆以太网光口、GE光口、GE电口、FE电口等以太网接口，支持FXO、FXS、ISDN等语音接口，支持ADSL2+ Annex A/M，ADSL2+ Annex B，8线G.SHDSL，VDSL2。

- 14.7智能巡查系统（“▲”提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件）

▲一键报警功能：短按设备上的报警按钮，将开启录像功能，并实时上传视频和照片给后端平台，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件：

▲静默报警功能：长按设备上的报警按钮，将开启录音功能，并实时上传录音给后端 平台，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件：

▲自动报警：设备长时间驻留于某区城时应将上传报警信息给后端平台， 驻留 时间和驻留区域半径应可设置，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

可实现现场情况的高清音视频录像，保留现场证据。

可支持GPRS、CDMA1X、4G、WIFI等。

▲户外定位精度不大于10米，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

实现≥72小时待机时间。

内存：≥8GB。

摄像头：≥800万像素。

▲具有14KV以上的高压电击功能，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

设备应具有强光照射功能。

▲设备应具有强光照射功能，距离20m处的光照强度应不小于12 lux，距离5m处的光照强 度应不小于180 luxo，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

▲设备应具有弱光照射功能， 距离lm处的光照强度应不小于120 lux，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

▲支持GPS/北斗高精度定位，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

通信制式：移动/联通/电信全网通。

三防：IP67。

- 14.8大屏幕拼接系统

（1）DLP投影单元

1．投影单元采用模块化设计，单个投影箱体屏幕对角线尺寸为≥50英寸；

2．投影单元采用激光光源；

3．投影单元单屏物理分辨率为1920×1080；亮度≥2000 ANSI，单屏静态对比度≥2000:1

4．投影机采用以 DLP（Digital Light Process）为核心技术的产品（单片，0.67"12°LVDS DLP™ DMD）

5．采用无痕拼接技术，屏幕物理拼缝≤0.2mm；

6．为保证系统的正常显示，投影机需具备输入信号冗余备份功能，在主信号消失的同时，可切换到备份输入信号；

7．投影单元光学幕布增益≥3.7

8．投影单元屏幕的水平视角≥160°，垂直视角≥110°；

9．投影单元噪声控制良好，所投投影单元前后左右四个方向1米内噪声均不大于20dB；

10．投影单元需具有良好的散热设计，节能模式散热量≤390 BTU/h，典型模式散热量≤680 BTU/h，最大模式散热量≤860 BTU/h；

11．投影单元采用全方位精密的光学调整结构,可确保各屏之间几何光学对齐，无线条错位、线条或像素丢失等现象。

12．投影单元无需外置处理器即可实现大屏拼接显示，实现多路信号直通上屏，以及画中画显示。

13．拼接系统需确保24小时×365天连续运行，具有先进性、稳定性、可扩充性和高档次，操作简单，工作稳定可靠。

14．为保证维修的快速便捷，背投拼接单元的后盖需要做到无螺丝刀或其他工具即可打开。

15．产品具有双层抗震及IP5X防尘能力。

16．投影单元外壳抗盐雾测试需达到10级标准。

17．投影单元屏幕表层可擦洗，防暴、防划、防尘、防水；防尘防水达到 IEC IP65 级标准。

（2）拼接控制器

1．支持多种信号格式输入，包括VGA、DVI、IP流媒体、HDMI、SD/HD-SDI、YPbPr/YCbCr、复合视频等。对复合视频，能兼容NTSC/PAL/SECAM等制式，对计算机视频信号，能兼容各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。

2．采用先进的背板交换技术，单通道带宽不小于12Gbps，总线带宽最大可支持3456 Gbps。即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像流畅、同步、无卡顿，所有信号刷新率为60帧/秒。

3．支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用。

4．系统支持IP流媒体解码，采用H.265/H.264/MPGE-4AVC解码技术，对于前端的IP网络摄像头信号可直接解码并在大屏幕上实时显示，数量不少于200路。用户可对画面进行拖动、大小缩放、旋转，并可实现自动视频信号轮循及场景轮循；支持对具有PTZ 功能的前端摄像机进行远程控制，可进行上、下、左、右、焦距、变焦倍数、光圈调整及设用预置位等操作。

5．具有帧同步和双缓冲技术，保证高速运动的画面在虚拟墙的各个物理显示器上能达到同帧播放的效果，避免不同步造成的不同屏运动、画面错位和追赶现象造成的横切纹问题，提供流畅、连贯、实时的高清运动画面。

6．支持Windows、IOS和安卓等显示终端通过无线传输的方式直接投送到大屏进行显示。

7．具备批注、编辑功能，可进行图片、字符的叠加，可以信号源进行批注、编辑或删除，标准及书写内容会完全一致的同时显示在拼接墙对应的位置上，并可将标注和书写后的内容存储以及调出显示。

8．具备多图层混合显示技术，能够实现对多幅图像的叠加处理，形成不同图像内容的像素点重合，通过调整每个像素部分的色值差值的变化实现视频的改变，从而形成叠加图像的透明显示效果；

9．支持内部的图形采集卡、图形输出卡、电源及风扇等模块均支持带电热拔插，任一模块的故障或异常均不会影响整个系统其他模块的正常运行，需具有业务自动恢复功能，在系统运行状况下可直接更换信号板卡，并能自动恢复换卡前的信号窗口正常显示。

10．输出通道可任意映射。当某一输出通道故障时，无需更换输出通道板卡，只需映射备用输出通道即可快速解决问题，保证系统正常使用。

11．采用低噪音及低功耗设计，前后左右4个方位的噪声指标均不大于42dB（A），功耗不大于200W。

12．为了满足将来的升级需求，满足更大数量的信号采集，必须支持2台处理器及以上的级联。

13．具备二维码下载功能，支持通过扫描二维码下载指定的资源，包括图片、视频、文件、实时数据等。

14．具备虚拟LED条屏功能，支持在大屏幕上虚拟出条屏以达到LED条屏的显示效果。

15．具备多墙镜像功能，对单一信号进行操作时，可实现同一信号在指定的其它显示墙上的开关、缩放、移动、替换、全屏、平铺信号灯镜像操作。

16．系统要求保证7×24小时连续运行，整套系统硬件具有高度的可靠性和稳定性。MTBF平均无故障时间≥150,000小时，MTTR小于8秒，设备整体可用度不低于99.99%。

17．具备故障报警功能，支持风扇故障报警，电源故障报警，并可随时清除报警状态。

18．采用安全性设计，电源输入口与金属外壳之间的绝缘电阻在正常大气压条件下不小于100MΩ，湿热条件下不低于10M；泄露电流不大于5mA。

19．满足10级抗震、IPX3防水、IP6X防尘要求。

（3）系统管理控制软件包

1．软件设计先进，支持场景轮询功能，可联控周边设备。

2．控制器支持TCP/IP网络协议，可接入Internet网络，可通过PC或对控制器进行快速配置。

3．支持场景保存、名称自定义、画面轮巡、快捷调用等功能。

4．控制软件具备系统硬件控制、调节功能，能够对显示单元、外置图像拼接处理器、矩阵等硬件设备进行控制操作，拥有底层参数调节能力。

5．拼接控制器可实现对场景元管理和轮巡，并对输入信号进行监测。

6．控制器软件可以对设备故障点进行监控报警，并输出至软件界面。

7．支持树形列表信号管理功能和名称自定义，操作简洁方便。

8．大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新。

- 14.9 UPS电源系统

1．投标产品须支持不少于4台的直接并机方式，无须配置并机柜。

2．UPS 整流器：具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充。

3．投标产品出具在不同工况下，输入输出电压波形图，包括但不限于：油机输入非线性负载突加、市电状况线性负载突加以及主路转旁路负载突加等状况

4．UPS应具备蓄电池标称电源±180~±300VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。

5．UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤3%。

6．由于空间问题，产品尺寸不得大于 300mm*830mm*900mm。

7．每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容应包含且不仅限于：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。

8．监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能：

输入三相交流电源断电报警。

主电路过流保护，浪涌电流抑止保护。

限流、过载的快速保护。

过压、欠压保护。

故障报警和信号指示。

9．通信系统：系统配置标准USB/RS232/RS485/干接点/并机口/LBS。

10.技术参数要求

容量：60KVA。

输入电压范围（Vac）：285~475VAC。

相数：三相五线

输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65

输入功率因数：≥0.99。

输出电压（Vac）：380(或400/415)±1%

输入电流谐波成分：≤4.5%。

输出功因：≥0.9。

切换时间（ms）：0。

整机效率：50%负载，≥95%，100%负载，≥95%

过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min

- 14.10安检系统（“▲”提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件）

（1）手持金属探测器

1．坚固耐用，一米高度自由落体无损伤。

2．两种报警模式可选：声光报警或振动报警。

3．电压指示灯、充电指示灯及时提醒。

4．工作温度: -10℃--50℃

5．探测距离: 大头针：10mm-60mm，六四式手枪：130mm-195mm，六寸匕首：150mm-180mm，直径20mm钢球：120mm ，一元硬币：75mm-100mm

（2）手持液体检查仪

1．采用电磁波技术，不需打开包装即可实现液态物品安全检查。设备应能够对玻璃、塑料、陶瓷容器中液态物品进行检测，容器壁厚不超过3.5毫米。最小液体检测量：液态物品容量50毫升，液面高度不低于60毫米的玻璃、塑料、陶瓷的材质内的液体进行检测。

▲2．设备应具有声光报警功能，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

3．设备应能够探测多种液态炸药和易燃、易腐蚀性等液态危险品，至少包括汽油、煤油、柴油、乙醚、异丙醚、石油醚、松香水、香蕉水、正戊烷、乙腈、乙二醇、硝基苯、环氧丙烷、正庚烷、松节油、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、二氯乙烷、乙醇、异丙醇、正辛烷、二硫化碳、甲醇、硝基甲烷、正己烷、三氯甲烷、油漆稀料（硝基稀料溶剂）、四氢呋喃、油漆、苯乙烯、环己酮、二乙胺、叔丁醇、丙烯酸甲酯、正丙醇、环己烷、甲基叔丁基醚、1-4-二氧六环、双戊烯、乙醛、吡咯烷、盐酸、丁酸丁酯、甲基环已烷等46种危险液体中的43种以上。

4．设备人机界面应提供全中文或图形界面，并且自带光源，具有夜间补光功能。设备具有自校验功能，自校验时间不大于5秒。

5．设备应在-10±2℃到55±2℃的环境持续放置4小时后正常工作。

6．设备采用充电电池供电方式，一次充电完成后可保证设备连续使用不低于1000次。

7．检查时间≤1.2s。

（3）安检门

8．通道尺寸≥2000(高) x 710(宽) x 610(深)mm

9．重量≤80KG，便于移动

10．工作环境－20℃～＋45℃

11．外壳防护等级≥IP53。

12．操作授权除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动。

13．外接电源AC:187V~242V   47Hz~52Hz 无需调整而能正常工作

14．探测性能符合A级标准。

15．报警声音＞97dB。

16．开机自动设置频率	两台以上门并排工作，开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰。

17．探测区域内磁感应强度在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过30μT。

18．整机最大功率＜10W。

19.雨设计	采用防水合成纤维材料精制而成，可以在露天（雨地）正常工作。

20．防震设计防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报警。

21．门体分区门体的探测区域可以在6区、12区、18区三种模式间切换。

22．探测灵敏度范围灵敏度等级0～1999共2000级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10Kg铁球的金属。

23．面板显示前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮。

24．快速设置灵敏度内存30个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置。

25．排除小件金属功能机携带需要排除的小件金属通过安检门2—3次，就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值。

26．通行速度测试人以0.4m/s～1.8m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。

27．最低探测高度离地2cm高度处一枚1元硬币以接近1m/S的速度都可进入探测范围。

28．远程控制功能安检门能通过RS485总结与计算机通讯，远程计算机应能查看并设置各个参数，并能接收并保存探测门的报警信息。

29．持续工作时间	安检门能连续工作至少8小时。

30．计数功能安检门应具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。

31．通过人数有3种统计方法可选：从前面通过的人数和从后面通过的人数相加；

32．从前面通过的人数减从后面通过的人数，小于0时以负数显示；

33．前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示。

34．多区位同时报警安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位。

35．断电保护功能系统应配备内置锂电池，当使用市电供电时，应能自动对电池充电，当市电断电时，系统应能自动切换到备用电池，并维持系统工作10小时以上。

36．抗干扰功能	针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。

（4）X光安检仪

通道尺寸500×300㎜（W×H），配备不锈钢出入口导物架

线分辨力≤0.0787㎜；

▲穿透力≥46㎜钢板，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

空间分辨力≤1.0mm；

▲主机噪音≤54dB(A)，提供加盖投标人公章的公安部检测报告复印件。

通过率≥1700个∕h。

单次检查剂量检验	X光光源的单次检查照射量应≤1μGy。

泄露射线剂量率检验在距设备外表面5cm的任意处，X光机的泄露射线的照射量率应≤0.09μGy/h。

超薄物体检查功能：当被测物过薄而无法遮挡住光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可检测最薄金属厚度为0.1mm一下。

泄漏计量率接收功能可通过手机APP接收X射线泄漏计量率，并可设置报警限值，当超过限值时可通过警号报警。

数据传输功能：可通过TCP/IP方式将包裹扫描图像以JPG\BMP\PNG\GIF 图像格式传射到指定客户端或服务器。

传送带高度700㎜

食品、药品及磁带	多次照射无影响

传送带负载能力≥170㎏

运行周期	100%，不须预热

X-射线产生器冷却密封式油冷

阳极电压≥160KV

X-射线束方向底部

射线源数量1个

X-射线转换期排列	呈L型探测阵列

操作系统	交互界面，采用windows 操作系统，设备软件、操作键盘灯交互界面应提供中文或图形界面

显示器	 高分辨率17英寸彩色显示器

图像显示 图像显示分辨率，不低于1280×1024；黑白、伪彩色、多能量，无论行礼如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角

图像处理功能	图像任意区域能连续放大，放大应不小于64倍；

图像灰度级≥4096

图像处理24比特（bit）实时处理

操作∕储放温度∕湿度	温度：0至40℃-20至50℃，湿度：5%-90%（不冷凝）

25．安检机主机应坚固耐用，结构采用方通钢管框架结构。

26．安检机主机顶部四个角应设置射线指示灯、报警灯，清楚明显看到上述报警指示灯。

28.微动断电功能机箱盖板开启处须装有微动开关，防止不安全检修。

（5）人证核验设备

1．主频：存储容量：NAND FLASH  8GB/16GB/32GB

2．支持RJ45干兆网口、支持2.4G 、 WiFi、支持WiFi802.11b/g/n协议、支持蓝牙V2.1+EDR/Bluetooth3.0/3.0+HS/4.0 、支持3G/4G功能

3．高清视频，支持720P 1280*720/1920*1080

4．摄像头：像素：200万

5．反应时间5毫秒

6．可视角度：170°/160°

7．操作屏：屏尺寸10.1英寸

8．光学证件扫描仪模块

9．≥500万像素

10．成像模块：灰色、彩色

11．输出文件格式：JPG、BMP

12．接口：USB 2.0

13．触摸屏：电容触摸屏，支持多点触摸，最多可支持彩色拍照功能可选

14．扫描角度：360°

15．生物识别技术：指纹识别、人脸识别、人证合一身份证

16．工作温度：-20℃~50℃

17．工作湿度：5%~95%（非凝结）

18．产品硬件参数

19．产品尺寸：289.2*163.2*301.5mm

20．操作系统：An1.8G，内存：DDR3 2G(最高支持4G）

21．droid4.4/5.1

- 14.11背景音乐

（1）网络广播客户端管理软件

1．软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。

2．广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。

3．管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。

4．提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。

5．支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

6．支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。

7．编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

8．支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。

9．支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级。

10．支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。

11．支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。

12．支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。

13．支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。

14．为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。

（2）寻呼话筒

1．采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。

2．内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

3．支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。

4．支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。

5．支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。

6．支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

7．具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。

8．具有1路短路输出接口、1路短路输入接口

9．支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10．信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。

11.可通过IP网络对讲主机对多个或单个终端外接扬声器进行分区广播

（3）采集器

1．设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计。

2．具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

3．支持≥16路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。

4．支持通过面板一键取消任务。

（4）智能控制主机

1．标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。

2．大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。

3．具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。

4．具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。

5．设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。

6．支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。

7．断电程序不丢失，来电自动恢复运行。

8．存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。

（5）IP终端

1．设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。

2．具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。

3．支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB。

4．具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥2路音频输出接口。

5．具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。

6．支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。

7．支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

8．频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。

9．EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω

（6）合并式功放

1.带五个功率分区输出的合并式功率放大器；

2.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Au×输入，1通道EMC输入；

3.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；

4.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；

5.Mic 1-3, Au× 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮；

6.额定输出功率: 650W

技术响应要求

以上招标要求中所有参数为基本要求，各投标人可提出更优的技术参数。

投标人须提供投标设备的全套配置清单（含数量、品 牌及型号）、价格、产地、主要技术参数、性能说明及功能介绍。

投标人提供的设备必须为原厂原装，软件必须为正版软件，产品应符合国家有关标准。

本次招标的设备，投标人须保证提供的所有项目必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足招标书的基本要求。

中标人应提供完整的设备资料如光盘、设备说明书、系统设置与操作步骤等，应包含纸质资料与电子文档。

投标人应对其投标设备的制造标准、安装标准、技术规范和设备的可维护性、适用性、安全、节能环保、可靠性等方面进行综合描述，必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求，技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

售后服务要求

本次招标要求整体项目提供自验收合格之日起至少贰年质保期（上门服务），中标人须在4小时内响应、8小时内修复；特殊情况在8小时内无法恢复的，质保期内中标人应予以更换新产品、提供代用产品或使产品可正常运转的措施，投标人应提供服务内容的承诺书原件。

质保期满后，中标人应提供配件、技术咨询、有偿维修等服务。出现故障时中标人应及时响应，并在8小时内派技术人员到现场解决故障。

中标人应根据采购人指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。

中标人应免费为采购人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务并提供维修、保养手册。

投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 交付地点：采购人指定地点。

- 交付时间：自合同签订之日起（150）天货到、安装调试完毕，并通过验收交付使用。

- 交付条件： 所有产品安装、调试完成，并交付使用。

- 是否收取履约保证金：否

- 是否邀请投标人参与验收：否

- 验收方式数据表格

  - 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

  - 货物验收：设备运抵采购人处后由双方共同开箱并对照采购清单及技术要求和品 牌进行验收。

  - 系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试、运转后，采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的（软硬件）精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

  - 验收时中标人必须派代表参加。

  - 验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 根据合同及国家有关法律法规执行。 |
| 2 | 30 | 根据合同及国家有关法律法规执行。 |
| 3 | 20 | 根据合同及国家有关法律法规执行。 |
| 4 | 10 | 根据合同及国家有关法律法规执行。 |

四、其他事项

- 除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 其他：

  - 报价要求

    - 本项目为整体招标采购项目，投标人必须对招标项目一览表中所有内容进行投标响应，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。

    - 报价以人民币为货币单位，应分别报出货物的单价、小计和投标总报价。

    - 本项目为交钥匙项目，报价为产品送达采购人指 定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代 理服务费等与本项目相关的一切费用。

    - 本项目设有最高限价（人民币590.6092万元），投标人的投标报价超出最高限价的，视为无效投标。

    - 本项目投标报价不含项目前期的设 计费、勘察费和监理费。

    - 投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

- 第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，甲方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：本合同自签订之日起生效：通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双发使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检查机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未做要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检查机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检查机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

- 封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

- 投标人：（填写“全称”）

- （由投标人填写）年（由投标人填写）月

- 索引

- 一、投标函

- 二、投标人的资格及资信证明文件

- 三、投标保证金

- ★注意

- 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成材料），否则资格审查不合格。